Паспорт и инструкция по эксплуатации

Котёл автоматический

жидкотопливный

серии STV (10-1000 кВт)

WWW.STAVPECH.RU

| отдел продаж | 8-800-551-30-76 8-961-447-86-80 | office1@stavpech26.ru |
| --- | --- | --- |
| техподдержка | 8-961-493-02-20 |  |

Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений, направленных на улучшение качества продукции.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку автоматического жидкотопливного котла торговой марки «STAVPECH». Котёл имеет множество бесспорных достоинств и преимуществ:

- Корпус котла - наружная рубашка выполнена из стали толщиной от 2 мм в зависимости от мощности котла, внутренняя рубашка теплообменника выполнены из стали толщиной от 3 мм в зависимости от мощности котла

- Корпус котла окрашен порошковой краской

- Конструктив котла позволяет работать в системах отопления с давлением теплоносителя до 0,3 МПа (3,0 бар)

- Котлы могут использоваться как в открытых (открытый расширительный бак), так и в закрытых системах отопления (мембранный расширительный бак)

- Надёжность и простота конструкции

- Высокий КПД

- Мощный теплообменник за счёт высокой площади теплообмена

- Конструкция котла – двух – ходовой с газоотводными трубами

- На дверь котла устанавливается автоматическая горелка серии ГНОМ, производства завода «STAVPECH».

- В верхней части котла предусмотрен патрубок для установки группы безопасности котла

- Установлена современная автоматика управления всеми режимами работы котла

- Работает на всех видах отработанных масел, дизельном топливе, печном (пиролизном) топливе, чистая нефть

ВНИМАНИЕ!

Монтаж отопительного котла «STAVPECH» и его эксплуатация допускается только после внимательного изучения данного паспорта и инструкции по эксплуатации.

Монтаж котла и его элементов должен выполнять специалист, располагающий соответствующими знаниями и техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.

При покупке котла (доставке транспортной компанией) следует проверить вместе с продавцом или представителем ТК комплектность и товарный вид котла. После продажи котла и передаче в ТК изготовитель не принимает претензии по некомплектности и механическим повреждениям.

Ответственность за несоблюдение требований инструкции и возможный ущерб, вследствие ошибок при подборе, монтаже и эксплуатации оборудования несет владелец оборудования.

При растопке котла возможно образование конденсата на внутренних и внешних стенках котла.

Содержание

1. Общие сведения

2. Технические характеристики

3. Комплект поставки

4. Устройство отопительного котла

5. Требования безопасности

6. Требования к дымовой трубе и помещению котёльной

7. Монтаж котла и системы отопления

8. Эксплуатация котла

9. Розжиг котла

10. Обслуживание котла

11. Транспортировка и хранение

12. Утилизация

13. Гарантийные обязательства

14. Маркировка

15. Свидетельство о приемке

16. Сведения об установке

17. Сертификат соответствия

18. Контакты

1. Общие сведения.

Отопительные котлы предназначены для теплоснабжения зданий и сооружений коммунально – бытового, промышленного назначения и индивидуальных домов оборудованных системой водяного отопления с принудительной или естественной циркуляцией, с максимально допустимой температурой 90°С и максимальным допустимым рабочим давлением 0,3 МПа (3,0 Bar).

В качестве топлива используются: отработанные масла, дизельное топливо, печное (пиролизное) топливо, чистая нефть.

В верхней части котла предусмотрен патрубок для установки группы безопасности котла.

Котёл должен устанавливаться в нежилом закрытом помещении, оборудованном естественной приточной – вытяжной вентиляцией. Система вентиляции должна обеспечивать нормальную работу котла.

Каждый котёл проходит гидравлические производственные испытания, в целях проверки плотности и прочности котла, а также сварных соединений. Котёл заполняется теплоносителем, полностью удаляется воздух, затем плавно и равномерно поднимается давление до испытательных показателей, которые больше максимально рабочего давления котла, после тестирование проходит в течение 120 мин.

Котёл считается прошедшим испытание, если не обнаружено:

1. Трещин или признаков разрыва;

2. Течи в сварных, разъёмных соединениях и в основном металле.

Котлы изготовлены на заводе, с применением автоматизированных производственных линий и станков с ЧПУ

Наша продукция прошла подтверждение соответствия требованиям технического регламента с принятием и регистрацией Декларации о соответствии.

2. Технические характеристики.

| название изделия | мощность кВт*, до | длина/ширина/высота см, +- 5-10 см | вход/выход отопления, мм | диаметр дымохода, мм | объём водяной рубашки, литры | вес, кг | отапливаемая площадь, до м.кв. | расход топлива, л/ч | управление | тип розжига | КПД, до % | электрическая потребляемая мощность, максимум в кВт | рабочее давление в системе, до бар | гарантия | вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТВ 1 (50квт) | 50 | 107/72/88/140 | 40 | 159 | 68 | 180 | 500 | 5 | автоматичекое | автоматический | 92 | 2 | 2 | 1 год | все видыотработанных масел, дизельное топливо, печное топливо, чистая нефть |
| СТВ 2 (100квт) | 100 | 110/85/105/150 | 40 | 159 | 97 | 260 | 1000 | 10 |  |  | 92 | 2 | 2 | 1 год |  |
| СТВ (80-150квт) | 150 | 167/90/110/198 | 40 | 159 | 180 | 400 | 1500 | 15 |  |  | 92 | 2 | 2 | 1 год |  |
| СТВ 3 (200квт) | 200 | 175/110/125/205 | 40 | 220 | 304 | 600 | 2000 | 20 |  |  | 92 | 2 | 2 | 1 год |  |
| СТВ (300квт) | 300 | 212/110/122/245 | 40 | 220 | 404 | 700 | 3000 | 30 |  |  | 92 | 2 | 2 | 1 год |  |
| СТВ 4 (400квт) | 400 | 270/150/155/320 | 76 | 350 | 502 | 1200 | 4000 | 40 |  |  | 92 | 2 | 2 | 1 год |  |
| СТВ ЭКОНОМ (10-30квт) | 30 | 78/50/74/120 | 40 | 113 | 30 | 80 | 300 | 3 |  |  | 92 | 2 | 2 | 1 год |  |
| СТВ ЭКОНОМ (40-60квт) | 60 | 121/61/77/160 | 40 | 113 | 50 | 90 | 600 | 6 |  |  | 92 | 2 | 2 | 1 год |  |
| СТВ ЭКОНОМ (70-100квт) | 100 | 140/70/77/170 | 40 | 13 | 70 | 100 | 1000 | 10 |  |  | 92 | 2 | 2 | 1 год |  |

* +/- 25% - на максимальную мощность оборудования оказывает влияние качество используемого топлива, техническое состояние оборудования, особенности конструкции системы отопления и дымохода. Расход топлива указан ориентировочный и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от используемого топлива.

ВАЖНО!!!

Отопительное оборудование необходимо подбирать с запасом мощности 20-25%

3. Комплект поставки.

- Котёл в сборе - 1 шт. (котёл, пульт управления – автоматика, горелка серии ГНОМ в соответствии с мощность котла, насос для подачи топлива в горелку)

- Паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 шт.

- Гарантийный талон – 1 шт

4. Устройство отопительного котла.

Котёл состоит из:

- Камеры сгорания

- Газоотводных труб расположенных между камерой сгорания и водяной рубашкой

- Водяной рубашки

- Горелки серии гном с автоматикой и насосом

- Дымохода

- Патрубок для установки группы безопасности

- Место крепления заземления

ОБЩИЙ ВИД КОТЛА

КОТЕЛ В РАЗРЕЗЕ

- Требования безопасности.

Котлы соответствуют всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителя, при условии выполнения всех требований настоящего паспорта и руководства по эксплуатации.

При проектировании системы отопления и монтаже котла необходимо руководствоваться Сводом правил СП 7.13130.2013 «Отопление, Вентиляция и Кондиционирование Требования пожарной безопасности».

При установке котла на пол из горючих материалов необходимо защитить пространство под котлом, а так же под люком для установки чаши от возгорания, металлическим листом по асбестовому картону толщиной 10 мм.

К монтажу, эксплуатации и обслуживанию котла допускаются лица, ознакомленные с его устройством и настоящим паспортом и руководством по эксплуатации.

Не допускайте к котлу детей.

Основные принципы безопасной эксплуатации котла.

- Котёл устанавливается в отдельно стоящем отапливаемом помещении (котёльной) с полами, стенами и перекрытием из негорючих материалов. Котёл должен иметь свободный, прямой выход отработанных газов. Дымовая труба должна быть соединена напрямую с котлом и не иметь зон скопления газов. Прохождение газов через «колодцы» в дымовой трубе категорически запрещается.

- Котёл и металлические трубопроводы системы теплоснабжения подлежат заземлению. При отсутствии заземления работа котла запрещена.

- Котёл должен быть снабжён группой безопасности котла с предохранительным клапаном на давление срабатывания не более Рср = 0,3 МПа (3,0 Bar) в комплект поставки котла группа безопасности не входит (опция). Для этого в верхней части котла предусмотрен патрубок.

- На подающем трубопроводе системы отопления необходимо установить предохранительный клапан на давление срабатывания не более 0,3 МПа (3,0 Bar), установленный на расстоянии не далее 1 метра от котла. Участок трубопровода от котла до предохранительного клапана должен быть прямым. Между котлом и предохранительным клапаном запрещается установка запорной арматуры.

- Не допускайте превышения давления в котле сверх указанной в технической характеристике величины.

- Не допускайте эксплуатацию котла, при снижении необходимого уровня и давления теплоносителя в системе отопления.

- Запрещено оставлять котёл с теплоносителем при температуре окружающего воздуха ниже 0°C.

- Не запускайте котёл при отсутствии в нем теплоносителя и в случае замерзания теплоносителя.

- Не открывайте дверь с горелкой во время работы котла.

- Не допускайте проливание топлива через бачок горелки.

- Необходимо везти визуальный контроль за состоянием нагревательных частей котла и обо всех изменениях, не предусмотренных настоящим паспортом и руководством по эксплуатации сообщать производителю.

- Необходимо проводить чистку котла и теплообменных поверхностей нагрева, не реже одного раза в месяц.

- Чистку котла необходимо производить на неработающем и остывшем котле.

- Необходимо своевременно следить за исправным состоянием котла и его компонентов, особенно, заботится о герметичности двери котла, менять уплотнительный шнур по мере необходимости. Уплотнительный шнур является расходным материалом.

- Циркуляционный насос системы отопления должен быть подключён к альтернативным источникам питания ИБП. Необходимо обеспечить бесперебойную работу циркуляционного насоса.

- При обслуживании котла необходимо соблюдать требования безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.

- Используйте топливо надлежащего качества.

- При остановке котла на продолжительное время (более пяти часов), во избежание размораживания котла и системы отопления в зимнее время (температура воздуха внешней среды ниже 0°C) слейте теплоноситель из котла и системы отопления.

- После окончания отопительного сезона необходимо тщательно вычистить котёл от остатков топлива и сажи, осмотреть на наличие повреждений и неисправностей, при необходимости заменить вышедшие из строя детали. Помещение котёльной необходимо поддерживать в чистоте и сухом состоянии.

- Ремонт, профилактическое обслуживание, чистку и т.д. проводить с обязательным отключением, установленного на котёл электрооборудования от сети электропитания.

При обнаружении признаков неисправности в работе электрооборудования установленного на котле (замыкание на корпус, нарушение изоляции и т.д.) немедленно отключить электрооборудование от сети электропитания и обратиться в специализированный центр сервисного обслуживания.

- Не следует оставлять работающий котёл без надзора на срок более суток.

- При возникновении неисправностей остановите работу котла и обратитесь в техподдержку.

- В случае аварийной остановки котла следует: а) осторожно удалить топливо (если имеется) из топки в металлическую емкость, при этом пребывание в помещении котёльной должно быть кратковременным, по возможности открыть двери и вентиляционные отверстия. Удаление жара из топки может производиться только в присутствии другого человека. При задымлении в котёльном помещении, не позволяющем правильно удалить жар, следует вызвать пожарную службу. Допускается засыпание топки сухим песком. В случае аварийной остановки котла необходимо обеспечить безопасность людей б) установить причину аварии, после ее устранения, приступить к очистке и запуску котла.

- Все неисправности котла необходимо немедленно устранять.

Запрещается.

- Запрещается эксплуатировать котёл с негерметичностью камеры сгорания.

- Запрещается производить монтаж котла и системы отопления, с отступлениями от настоящего паспорта и инструкции по эксплуатации.

- Запрещается эксплуатировать котёл, не установив согласно данной инструкции по эксплуатации котла на систему отопления и котёл предохранительных клапанов на давление срабатывания не более Рср = 0,3 МПа (3,0 Bar).

- Запрещается устанавливать запорную арматуру на подающей линии котла при отсутствии предохранительного клапана, установленного до запорной арматуры рассчитанный на давление срабатывания не более Рср = 0,3 МПа (3,0 Bar).

- Запрещается использование для разжигания котла горючих жидкостей (бензин, керосин, и т.д.).

- Запрещается хранить вблизи котла горючие предметы, а также: уголь, дрова, легковоспламеняющиеся жидкости.

- Запрещается допускать детей к эксплуатации, обслуживанию и монтажу котла.

- Запрещается эксплуатация котла в алкогольном или наркотическом опьянении.

- Запрещается эксплуатировать котёл, при появлении дыма из корпуса.

- Запрещается установка котла подобранного с кратным запасом тепловой мощности, это может привести к закипанию системы теплоснабжения, быстрому загрязнению теплообменных поверхностей и дымовой трубы и образованию конденсата.

- Эксплуатировать котёл при неполном заполнении системы отопления теплоносителем и с открытыми дверками.

- Требования к дымовой трубе и помещению котёльной.

Требования к помещению котёльной.

При проектировании системы отопления и монтаже котла необходимо руководствоваться Сводом правил СП 7.13130.2013 «Отопление, Вентиляция и Кондиционирование Требования пожарной безопасности».

Котёл должен размещаться в отдельном не жилом помещении (котёльной).

Помещение должно быть оснащено системой вентиляции. Помещение должно быть обеспеченно достаточным естественным освещением, а в ночное время электрическим освещением. При невозможности обеспечить естественное освещение, должно иметься искусственное освещение.

Дверь из котёльной должна открываться наружу, быть изготовлена из негорючих материалов и иметь минимальную ширину проема 0,8-1,0 м.

Минимальная высота помещения котёльной от пола до потолка должна быть не менее 2,5 м.

Температура воздуха в помещении должна быть от +5 до +40°C.

Котёл запрещено монтировать в помещении с повышенной влажностью.

Расстояние перед котлом должно быть не менее 1,25 м.

Расстояние между котлом и стенами помещения, для бокового обслуживая, должно быть не менее 0,5 м.

Расстояние между стеной помещения и задней стенкой котла должно быть не менее 0,5 м.

Требования к дымовой трубе и приточной вентиляции.

Для получения оптимального режима горения топлива и создания тяги дымовой трубой, необходимо иметь прямую дымовую трубу и функционирующую приточно – вытяжную вентиляцию в помещении котёльной.

Стенки дымовой трубы должны быть гладкими, без заужений относительно дымового патрубка котла и не иметь других подключений.

Колодцы и дымообороты у дымовой трубы не допускаются.

В случае необходимости допускается прокладывать горизонтальные газоходы длиной не более 1 м.

Дымовую трубу необходимо выполнять из огнеупорных и жаростойких материалов, устойчивых к коррозии.

Рекомендуется применять двухслойные дымовые трубы и дымоходы из нержавеющей кислотостойкой стали, заводской готовности, с тепловой изоляцией из негорючих материалов, выдерживающих высокую температуру.

Большое значение на работу котла оказывает правильный выбор высоты и площади сечения дымовой трубы.

Дымоход должен иметь ревизионные лючки для возможности очистки и обязательно кондесатоотвод.

Элементы дымовой трубы и дымоходы в комплект поставки котла не входят.

Требования к дымоходам.

СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования». Устанавливает, например, минимальную высоту дымохода над крышей: на плоской кровле — не менее 500 мм, на скатной кровле, если труба располагается менее чем в 1,5 м от парапета или конька — не менее 500 мм от верхней точки парапета или конька, если труба располагается на расстоянии от 1,5 до 3 метров — не ниже уровня верхнего края конька или парапета, если дымоход располагается на расстоянии более 3 метров от конька или парапета — не ниже условной линии, которая проводится от конька вниз под углом 10°.

ГОСТ Р 71105.2-2024 «Конструкции для удаления дымовых газов. Системы дымоходные с внутренними керамическими трубами. Часть 2. Требования и методы испытаний для влажного режима эксплуатации». Устанавливает требования к многослойным дымоходным системам с внутренними керамическими трубами для влажного режима эксплуатации.

СП 375.1325800.2017 «Трубы промышленные дымовые. Правила проектирования». Регламентирует требования к промышленным дымовым трубам, например, к высоте труб и расположению труб.

- Монтаж котла и системы отопления.

Проект системы отопления, монтаж котла, монтаж системы отопления должны производить в полном соответствии с требованиями паспорта и руководства по эксплуатации, действующей нормативно-технической документацией, организацией имеющей право на данные работы.

Установка отопительного котла в жилом помещении запрещена.

Котёл устанавливается в отдельно стоящем отапливаемом помещении (котёльной) с полами, стенами и перекрытием из негорючих материалов.

Котёл должен иметь свободный, прямой выход отработанных газов.

Дымовая труба должна быть соединена напрямую с котлом и не иметь зон скопления газов.

Прохождение газов через «колодцы» в дымовой трубе категорически запрещается.

Открытая система отопления должна, иметь расширительный бак, хорошо утепленный и установленный в теплом помещении объёмом не менее 10% от объёма системы отопления.

Для закрытой системы отопления применяется мембранный расширительный бак.

Высоту установки дымовой трубы над кровлей (см. требования к дымоходам).

Установка котла в помещении должна обеспечить свободный доступ для обслуживания и очистки каждой его части.

На подающем трубопроводе системы отопления необходимо установить предохранительный клапан на давление срабатывания не более 0,3 МПа (3,0 Bar), установленный на расстоянии не далее 1 метра от котла.

Участок трубопровода от котла до предохранительного клапана должен быть прямым.

Между котлом и предохранительным клапаном запрещается установка запорной арматуры.

Система отопления должна быть спроектирована и смонтирована таким образом, чтобы обеспечить полное удаление воздуха, при её заполнении и полном удалении теплоносителя, через дренаж при опорожнении.

При максимальной температуре теплоносителя 90°C, давление не должно превышать 0,3 МПа (3,0 Bar).

Испытание (опрессовку) системы отопления (труб, радиаторов) производить при отсоединенном котле, при этом давление не должно превышать максимальное рабочее давление, указанное в проекте системы отопления.

Подключение электрического питания должно производиться в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

Если система отопления заполняется из водопроводной сети, необходимо на линии подпитки установить редуктор давления настроенный на давление менее 0,25 МПа (2,5 бар).

Монтаж котла системы отопления следует производить в соответствии со схемой подключения котла к открытой и закрытой системе отопления, с принудительной циркуляцией.

Заполнение отопительной системы теплоносителем

Теплоноситель в системе не должен содержать химических и механических примесей, способных вызвать повреждения.

Общая жесткость теплоносителя не более 2 мг.экв/дм³.

Теплоноситель должен иметь PH 6,5 – 8,5.

Применение жесткой воды для теплоносителя вызывает образование накипи в котле, что снижает его теплотехнические параметры.

Если жесткость воды для теплоносителя не отвечает требуемым параметрам, вода должна быть обработана.

Долив теплоносителя в отопительную систему производить в охлаждённый котёл до 70 °С.

Допускается использование незамерзающего теплоносителя, сертифицированного для жилых помещений. Согласно документации на его применение.

Во время работы котла необходимо контролировать объем и давление теплоносителя.

- Эксплуатация котла.

Оборудование должно эксплуатироваться в помещениях при температуре не ниже +5 градусов и влажностью не более 70%.

Запрещается эксплуатация оборудования на открытом воздухе и при температуре ниже + 5 градусов, а также попадание на горелку и автоматику осадков.

Топливо:

В качестве топлива используются: все виды отработанных масел, дизельное топливо, пиролизное (печное топливо), чистая нефть.

Категорически запрещается использовать - бензин, ацетон, растворители.

Топливо должно храниться в сухом месте, при температуре не менее +5°C, не допуская попадания влаги. Теплопроизводительность котлов может меняться в меньшую или большую сторону, при использовании разного качества топлива.

Подготовка системы отопления и котла.

Котёл должен эксплуатироваться только подключенным к отопительной системе, заполненной теплоносителем.

Необходимо проверить готовность котла, отопительной системы, дымохода и приточной вентиляции к началу работы.

Необходимо проверить состояние уплотнительного шнура и асбестовой прокладки.

Убедиться, что система отопления заполнена в необходимом объеме.

Запуск котла при температуре ниже 0°C запрещен.

- Пуск котла и настройка горелки серии ГНОМ

Действуйте в соответствии с инструкцией по эксплуатации горелки ГНОМ.

ВНИМАНИЕ:

Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации горелки гном.

- Обслуживание котла.

Для чистки камеры сгорания и газоотводных труб котла необходимо открыть дверцу с горелкой, произвести чистку камеры сгорания, газоотводных труб, сзади открутить болты на крышке дымохода, удалить весь осыпавшийся шлак, установить всё в обратном порядке.

Ежедневно проводите технический осмотр котла.

Еженедельно проверяйте герметичность системы, уровень теплоносителя в системе отопления.

Еженедельно проверяйте работоспособность предохранительного клапана группы безопасности.

Ежемесячно и по окончанию отопительного сезона проводите полную чистку котла.

Периодически осматривайте и при необходимости замените уплотнительный шнур дверцы котла.

Обязательное проведение сезонной ревизии дымохода.

- Транспортировка и хранение.

Хранить котёл рекомендуется в сухом помещении. Не допускать попадание атмосферных осадков. Допускается транспортирование котла любым видом транспорта только в вертикальном положении.

- Утилизация.

Котёл подлежит утилизации по правилам утилизации лома чёрных металлов. Теплоизоляция переработке не подлежит.

- Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок службы котла 12 месяцев со дня продажи через сайт или с завода изготовителя, если дату продажи установить не возможно, то гарантийный срок исчисляется со дня изготовления.

Гарантийный срок на компоненты котла 12 месяцев.

На уплотнительный шнур и асбестовую прокладку двери гарантийный срок не распространяется.

В гарантийном ремонте будет отказано в случае:

не заполнен 16 раздел - Сведения об установке данного паспорта;

несоблюдение или нарушение правил эксплуатации или монтажа;

небрежное хранение и транспортировки калорифера, как потребителем, так и любой другой организацией;

самостоятельный ремонт или изменения конструкции калорифера;

возникновение дефектов, вызванных стихийными бедствиями, преднамеренными действиями, пожарами и т.п.

монтажа оборудования лицами или организациями не имеющих соответствующих лицензий/ квалификации по монтажу, установке и вводу с строй отопительного оборудования с проведением пусконаладочных мероприятий.

Производитель котлов оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

- Маркировка.

Маркировочная табличка располагается на корпусе котла.

На ней располагается информация о заводском номере, а также технические характеристики котла.

Пример маркировочной таблички:

Жидкотопливный котёл          СТВ

Заводской номер

220 вольт                                   50 гц/1ф

Мощность                                 10-50кВт (+-5 кВт)

Класс защиты                           IP 31

КПД отопления                        92,7 %

Вид топлива                             жидкое

Расход топлива, л/час             1-5

Страна производства              РОССИЯ

ГОСТ 27824-2000

№ ХХХХХХ

Россия, г. Ставрополь, Производитель СТАВПЕЧЬ

тел. 88005513076,  www.stavpech.ru

Ставропольский котёльный завод СТАВПЕЧЬ

- Свидетельство о приемке.

(заполняется заводом изготовителем)

Котёл отопительный __________________________________________________________________

Заводской номер:_____________________________________________________________________

Дата выпуска _____________________20_____г.

Соответствует техническим условиям.

По результатам испытаний котёл признан годным к эксплуатации. Контроль качества_________________________________________________________________________________

Дата продажи «____»__________________20_____г.

- Сведения об установке.

(заполняется покупателем)

Местонахождение котла _______________________________________________ (адрес установки) _________________________________________________________________________________________Дата установки_______________________________ (число, месяц, год)

Кем произведена установка (монтаж)_____________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование организации, фамилия исполнителя) _________________________________________________________________________________________Документ, подтверждающий право проведения работ: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (№, дата, кем выдан) ___________________________________________________ (подпись исполнителя)

- Сертификат соответствия

- .

- Контакты.

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Индивидуальный предприниматель Тулупова Ирина Евгеньевна ИНН 260803638436 ОГРН ИП 315265100046954 Расчетный счет 40802810860100009229 Северо-Кавказский Банк Сбербанк России ОАО г. Ставрополь Кор. счет 30101810907020000615 БИК 040702615 АДРЕС ЗАВОДА: Ставропольский край Шпаковский район хутор Ташла ул. Заводская 2Ж САЙТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: stavpech.ru | ТЕЛЕФОНЫ: Отдел продаж: +7 (800) 551-30-76 (звонок бесплатный со всех номеров и регионов РФ), +79614478680 Отдел сервиса: +7 (938) 309-42-47 Автоматика и электроника +7 (961) 493-02-20 Техподдержка и настройка оборудования ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: Отдел продаж: office1@stavpech26.ru Режим работы: Понедельник - Пятница: с 9-00 до 18 - 00 Суббота: с 9-00 до 15-00 Воскресенье: ВЫХОДНОЙ |
| --- | --- |

Официальный производитель оборудования «StavPech» ИП Тулупова И.Е.